附件

武汉厂区与赤壁厂区零星工程清单及工程量

| 序号 | 地点 | 问题 | 维修方案 | 单位 | 维修量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001厂房 | 墙面起泡 | 1.铲除车间及辅房办公楼泡水墙面漆 2.打磨、刷粘结剂 3.刮腻子二遍，刷乳胶涂三遍 | m2 | 1800 |
|  |  | 母线浸水烧毁 | 1.更换母线XMA0751M-1.79,2000A（4米） 2.更换母线XMA0551M-4.00,1250A（4米） 3.新建母线槽彩钢板雨棚宽0.3米 | 根 | 3 |
|  |  |  |  | 根 | 7 |
|  |  |  |  | m | 700 |
| 2 | 002厂房 | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 3 | 003厂房 | 东南角漏水 | 1.全面检查，拆除锈蚀屋面板，垃圾外运 2.更换屋面板，注防水密封胶，试水 | m2 | 80 |
|  |  | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 4 | 004厂房 | 辅房与厂房接缝漏水 | 1.拆除锈蚀屋面板及防水层，垃圾外运 2.贴平面及立面防水卷材，试水 3.更换锈蚀屋面板 | m2 | 260 |
|  |  | 墙面起泡 | 1.铲除车间及辅房办公楼泡水墙面漆 2.打磨、刷粘结剂 3.刮腻子二遍，刷乳胶涂三遍 | m2 | 80 |
|  |  | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 5 | 005厂房 | 辅房与中跨接缝漏水 | 1.拆除锈蚀屋面板及防水层，垃圾外运 2.贴平面及立面防水卷材，试水 3.更换锈蚀屋面板 | m2 | 180 |
|  |  | 墙面起泡 | 1.铲除车间及辅房办公楼泡水墙面漆 2.打磨、刷粘结剂 3.刮腻子二遍，刷乳胶涂三遍 | m2 | 50 |
|  |  | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 6 | 006厂房 | 辅房与厂房接缝漏水 | 1.拆除锈蚀屋面板及防水层，垃圾外运 2.贴平面及立面防水卷材，试水 3.更换锈蚀屋面板 | m2 | 160 |
|  |  | 墙面漏水起泡 | 1.铲除车间及辅房办公楼泡水墙面漆 2.打磨、刷粘结剂 3.刮腻子二遍，刷乳胶涂三遍 | m2 | 40 |
|  |  | 中跨天沟漏水 | 1.拆除天沟锈蚀屋面板，垃圾外运 2.更换天沟屋面板，注防水密封胶，试水 | m | 50 |
|  |  | 北跨天沟漏水 | 1.拆除天沟锈蚀屋面板，垃圾外运 2.更换天沟屋面板，注防水密封胶，试水 | m | 50 |
|  |  | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 7 | 007厂房 | 北跨天沟漏水 | 1.拆除天沟锈蚀屋面板，垃圾外运 2.更换天沟屋面板，注防水密封胶，试水 | m | 70 |
|  |  | 南跨天沟漏水 | 1.拆除天沟锈蚀屋面板，垃圾外运 2.更换天沟屋面板，注防水密封胶，试水 | m | 40 |
|  |  | 积淤 | 厂房全屋面清淤检修 | 项 | 1 |
| 8 | 华舟应急办公楼 | 屋面漏水 | 1.拆除原防水层，垃圾外运 2.重做防水，恢复顶面油漆、吊顶 | m2 | 300 |
| 9 | 35KV电站 | 屋面漏水 | 1.拆除原防水层，垃圾外运 2.重做防水，恢复顶面油漆 | m2 | 70 |
| 10 | 消防泵站 | 屋面漏水 | 1.拆除原防水层，垃圾外运 2.重做防水，恢复顶面油漆 | m2 | 100 |
| 11 | 二氧化碳气站 | 屋面漏水 | 1.拆除原防水层，垃圾外运 2.重做防水，恢复顶面油漆 | m2 | 210 |
| 12 | 室外污水井 | 垮塌 | 1.拆原有跨塌部分 2.修补砌筑砌体、捣砼井圈梁 3.加装铸铁井盖φ700 | 座 | 7 |
| 13 | 006西门口 | 路面积水 | 1.路面切割，挖水沟、雨水井 2.砖砌雨水井，沥青路面恢复 3.安装铸铁井盖φ700 | 处 | 1 |
| 14 | 005北广场 | 排水管网堵塞（预估维修量） | 1.市政专用吸污设备清淤 2.增设排水井及井盖φ700 3.路面切割宽0.5×长360米 4.管道开挖宽0.5×深1×长360米 5.铺φ300双壁波纹管 6.沟槽回填 7.砼路面恢复 8.建筑垃圾清运、消纳 | m | 400 |
|  |  |  |  | 座 | 15 |
|  |  |  |  | m2 | 180 |
|  |  |  |  | m3 | 180 |
|  |  |  |  | m | 400 |
|  |  |  |  | m3 | 92 |
|  |  |  |  | m2 | 180 |
|  |  |  |  | m2 | 108 |
| 15 | 办公楼北停车场及道路 | 路面积水 | 1.新建雨水管网支路，接至明渠 2.增设排水井及井盖φ700 3.路面切割宽0.5×长180米 4.管道开挖宽0.5×深1×长180米 5.铺φ300排水管 6.沟槽回填 7.沥青路面恢复 8.建筑垃圾清运、消纳 | m | 180 |
|  |  |  |  | 座 | 6 |
|  |  |  |  | m2 | 90 |
|  |  |  |  | m3 | 90 |
|  |  |  |  | m | 180 |
|  |  |  |  | m3 | 41 |
|  |  |  |  | m2 | 90 |
|  |  |  |  | m2 | 49 |
| 16 | 老厂区污水站 | 围墙垮塌 | 砖砌围墙长18米、高3米、厚0.24米 | m3 | 13 |
| 17 | 老厂区舟车库 | 防火围墙倾倒 | 修复加固 | 处 | 3 |
| 18 | 武汉厂区华舟文体中心卫生间 | 改造 | 将原男女洗浴间分别改造成男卫生间（4个蹲位器，拖把池1个，洗手台1个，塑钢门一套） | 处 | 1 |
| 19 | 赤壁产业园卷帘门 | 更换 | 更换1.0抗风卷闸门（62平方） | 处 | 1 |
| 20 | 武汉厂区标识牌 | 更换 | 面料采用UV刀刮布（高档材质） 尺寸：高1.2m*宽0.5m，双面 | 块 | 26 |
| 21 | 武汉分公司一分厂窗户维修 | 更换 | 重新更换损坏玻璃28处 材质：边框55或60系列普铝，单层钢化白玻6mm | 平方 | 77 |